Wymagania dotyczące obudowy i skrzynki zaciskowej  urządzeń AMI

| Oferowane urządzenia AMI (liczniki energii elektrycznej, koncentratory danych i zintegrowanego licznika bilansującego z koncentratorem danych)muszą spełniać następujące wymagania w zakresie wymiarów obudowy i skrzynki zaciskowej. - Zaciski podłączenia napięcia lub prądu fazowego muszą być wykonane jako, przystosowane do instalacji aluminiowych i miedzianych, zaciski klatkowe wyposażone w 1 śrubę dociskową o szerokości okna pozwalającej na swobodne umieszczenie przewodu o średnicy T-0,5 mm (gdzie wartość T, rozumianą jako średnicę okręgu wpisanego w klatkę, dla poszczególnych odmian liczników podano tabeli w punkcie 4 poniżej) i pewne zaciśnięcie przewodu o przekroju minimum 2,5 mm2. - Śruby zaciskowe muszą mieć: - łeb płaski o średnicy 5÷7mm, uniwersalne wgłębienie wg ISO4757 – rowkowe o szerokości 1,2±0,4 mm i długości minimum 6 mm oraz krzyżowe typu Pozidriv PZ2 dla liczników bezpośrednich, - Podłączenia obwodów pomocniczych muszą być wykonane jako zaciski śrubowe lub klatkowe (zwykłe albo samozaciskające sprężynowe) i umożliwiać swobodne zamocowanie przewodu drutowego o przekroju do 2,5mm2. - Pozostałe wymiary konstrukcyjne liczników muszą być zgodne z poniższą tabelą |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymiar [mm]; 1-fazowy bezpośredni licznik energii elektrycznej; 3-fazowy bezpośredni licznik energii elektrycznej. Imax=40A; Imax≤80A; Imax=80A; Imax=100A. A; 105; 150. B; 130-175; 170-230. C; ≤ 150; ≤ 210. D; 5,5 – 7; 5,5 – 6,5. E; 7,5 – 11. X; min. 30; min. 40. W; min. 5,5. Z; ≤90. N; 18-23; 14-16. P; 20-24; 12-18,5. R; 9-23; 9-16. S; 20±1. T; min. 6,5; min. 8,5; min. 8,5; min. 9,5. G; ≥18. gdzie poszczególne wymiary oznaczone literami objaśniono na zamieszczonych dalej rysunkach, osobno dla każdej odmiany liczników. |
| Rysunek wymiarowy dla liczników 1-fazowych bezpośrednich |  |  |

Rysunek wymiarowy dla liczników 3-fazowych bezpośrednich