OPIS  PRODUKTU
„Technologia i urządzenia do wymiany izolacji długopniowej i kołpakowej oraz osprzętu w zawieszeniu ŁO2 i ŁO3 na słupach odporowych i odporowo-narożnych linii napowietrznych 220 kV”.
Dla dokonania wymiany izolacji długopniowej, kołpakowej i osprzętu w zawieszeniach ŁO2 i ŁO3 na słupach odporowych i odporowo-narożnych linii napowietrznych 220 kV w technologii prac pod napięciem (PPN) konieczne jest przyjęcie naciągu przewodów przed przystąpieniem do wypinania izolacji i  wytransportowaniem montera na potencjał bez wykorzystania zawieszenia przewodu. Jest to konieczne gdyż, izolatory długopniowe w każdej chwili mogą ulec uszkodzeniu (pęknięciu). Uszkodzenie jednego  izolatora najczęściej powoduje uszkodzenie sąsiedniego, zwłaszcza w przypadku gdy zastosowane były izolatory typu VKLF 75/16 i VKLS 75/16 produkcji b. NRD. Uszkodzenie łańcucha izolatorowego spowoduje jego opadnięcie wraz z przewodem roboczym na ziemię, spowoduje to również tąpnięcie dla montera pracującego na końcu łańcucha od strony przewodu. 


Dla umożliwienia przejęcia  naciągu przewodu skonstruowano specjalne uchwyty – dźwignie zakładane na orczyki łańcucha izolatorowego zarówno od strony konstrukcji słupa, jak i od strony przewodu.


Sposób wymiany łańcucha izolatorów długopniowych porcelanowych i szklanych oraz osprzętu na słupach odporowych linii najwyższych napięć odbywa się dzięki urządzeniu, w skład którego wchodzi  żurawik i dwa zestawy: zestaw izolacyjny do transportu montera na potencjał przewodu oraz zestaw izolatorowy z podwójnymi drążkami izolacyjnymi, przejmującymi naciąg przewodu w dwurzędowym łańcuchu izolatorów długopniowych.


Urządzenie według projektu charakteryzuje się tym, że żurawik na końcu drugiego segmentu, bomu żurawika, ma drugi łącznik bomu żurawika w postaci zamkniętej tulei z otworami służącymi do zamocowania od góry wielokrążka, a od dołu bloczka. W odmianie wariantowej projektu bom  żurawika ma  trzy segmenty montażowe.


Zestaw  izolacyjny do transportu montera na potencjał przewodu zawiera drążek izolacyjny  z usytuowaną na jego końcu głowicą drabiny izolacyjnej, pozycjonującą drabinę z drążkiem izolacyjnym. W innym wariancie drążek izolacyjny  złożony jest z dwóch segmentów, pierwszego segmentu, połączonych obejmą.


Zestaw izolatorowy z podwójnymi drążkami izolacyjnymi przejmującymi naciąg przewodu w dwurzędowym łańcuchu izolatorów długopniowych składa się z dwóch jarzm, dwóch drążków izolacyjnych, przejmujących naciąg przewodu oraz dwóch  śrub  regulacyjnych z łożyskami oporowymi ślizgowymi.
